МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 2

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ ТП поддержанию температуры в оранжереи

| Студент группы | ИКБО-50-23, Астахов С.П. | (подпись) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преподаватель | Щербаков К.В. | (подпись) |  |  |
| Отчет представлен | «___»________2026 г. |  |  |  |

Москва 2026 г.

- Функциональные требования

| № | Функциональные требования | Источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система должна обеспечивать автоматический сбор данных с датчиков температуры воздуха (не менее 2 датчиков на отделение) | SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский») |
| 2 | Система должна измерять влажность воздуха в каждой климатической зоне оранжереи | SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский») |
| 3 | Система должна получать данные с локальной метеостанции (температура наружного воздуха, направление и скорость ветра) | SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский») |
| 4 | Система должна измерять температуру теплоносителя на входе и выходе из каждого отделения | SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский») |
| 5 | Система должна измерять давление воды системы отопления на входе и выходе | SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский») |
| 6 | Система должна управлять системами обогрева (подпочвенный, надпочвенный, зональный, кровельный) | "Умная теплица" (НПО "АвтоматикА") |
| 7 | Система должна управлять форточками (фрамугами) с учётом направления и скорости ветра | "Умная теплица" (НПО "АвтоматикА") |
| 8 | Система должна обеспечивать ПИД-регулирование температуры воздуха | SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский») |
| 9 | Система должна включать системы обогрева в иерархическом порядке (надпочвенный → зональный → кровельный при недостаточности предыдущего) | "Умная теплица" (НПО "АвтоматикА") |
| 10 | Система должна управлять рециркуляционными вентиляторами для обеспечения равномерного распределения тепла | "Умная теплица" (НПО "АвтоматикА") |
| 11 | Система должна управлять системой зашторивания (затенения) для регулировки солнечной радиации | "Умная теплица" (НПО "АвтоматикА") |
| 12 | Система должна управлять электродосвечиванием растений | "Умная теплица" (НПО "АвтоматикА") |
| 13 | Система должна управлять системой CO₂ для интенсификации фотосинтеза | SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский») |
| 14 | Система должна обеспечивать управление поливом растений | "Умная теплица" (НПО "АвтоматикА") |
| 15 | Система должна архивировать значения температуры воздуха за последние 24 часа в графической форме | "Умная теплица" (НПО "АвтоматикА") |
| 16 | Система должна защищать систему подпочвенного обогрева от перегрева (автоматическое отключение насоса и закрытие клапана при превышении заданной температуры на 10°С) | "Умная теплица" (НПО "АвтоматикА") |
| 17 | Система должна обеспечивать дискретное управление задвижками отопления и фрамугами для каждого отделения | SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский») |
| 18 | Система должна регистрировать и сохранять суммарную солнечную радиацию (для анализа фотосинтеза) | SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский») |
| 19 | Система должна обеспечивать возможность накопления статистики с выдачей рекомендаций по режимам выращивания | SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский») |
| 20 | Система должна управлять тепловым узлом (регулирование температуры теплоносителя для систем обогрева) | "Умная теплица" (НПО "АвтоматикА") |

- Нефункциональные требования

| № | Нефункциональные требования | Источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | SCADA-система должна быть способна работать на отечественном программном обеспечении (TRACE MODE или аналог) в рамках политики импортозамещения | Постановление Правительства РФ № 325-ФЗ "О промышленной политике", ФЗ № 188-ФЗ "Об импортозамещении" |
| 2 | Система должна соответствовать требованиям Ростехнадзора для объектов, подконтрольных надзорным органам | Нормативные документы Ростехнадзора по построению систем технологических защит и защитных блокировок |
| 3 | Контроллеры должны быть совместимы со стандартами IEC 61131-3 и IEC 614999 для программирования (языки: LD, FBD, ST, IL, SFC) | Нормативные документы Ростехнадзора по построению систем технологических защит и защитных блокировок |
| 4 | Система должна обеспечивать передачу данных в СУБД через интерфейс ODBC для документирования процесса | ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016 "Контроллеры программируемые. Языки программирования" |
| 5 | Аппаратная часть должна быть адаптирована к российским условиям эксплуатации (диапазон температур для неотапливаемых помещений от -10°C до +50°C) | ГОСТ Р 52931-2008 "Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия" |
| 6 | Оборудование УСО (устройств связи с объектом) должно быть отечественного производства для ответственных применений | Стандарты организаций по построению АСУ ТП с учетом политики импортозамещения в промышленности и энергетике |
| 7 | SCADA-система должна иметь лицензию на необходимое количество точек ввода-вывода (не менее 32000 для масштабирования) | Технические требования к АСУ ТП крупных агрокомбинатов (12-й блок АК "Московский" — 32000 точек) |
| 8 | Система должна иметь простой и интуитивно понятный интерфейс для оперативного персонала с минимальным временем обучения | ГОСТ 34.602-2020 "Техническое задание на создание автоматизированной системы" (раздел "Требования к эргономике") |
| 9 | Система должна обеспечивать время реакции на отклонение параметров не более заданного порога (отклонение температуры для форточек — настраиваемая дельта) | ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 "Устройства и системы телемеханики" (требования к времени доставки сообщений) |
| 10 | Система должна быть масштабируемой: от управления одним блоком до корпоративной системы всего агрокомбината | ГОСТ Р 55061-2012 "Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Масштабируемость" |
| 11 | Контроллеры должны поддерживать работу с распределенными модулями ввода-вывода серии Advantech 5000 или отечественными аналогами | Требования к совместимости оборудования АСУ ТП (опыт АК "Московский" с распределенными УСО) |
| 12 | Система должна обеспечивать возможность тест-драйва перед внедрением для проверки функциональности | ГОСТ 34.603-2020 "Виды испытаний автоматизированных систем" (предпусковая отработка) |
| 13 | Время выполнения модернизации системы (реконструкции) не должно превышать 2 рабочих дней для критических объектов | Опыт реконструкции "Умной теплицы" в Сысерти (НПО "АвтоматикА" за 2 дня) |
| 14 | Система должна поддерживать формирование отчетов о параметрах микроклимата с помощью специализированного генератора отчетов | ГОСТ Р ИСО/МЭК 25051-2017 "Требования к качеству программного продукта" |
| 15 | Точность поддержания температуры воздуха должна позволять реализацию научных методов выращивания растений | Требования агрономической службы Агрокомбината "Московский" к качеству температурного контроля |
| 16 | Система должна быть гибкой и легко адаптироваться к новому оборудованию и изменениям технологии выращивания | ГОСТ 34.601-2020 "Автоматизированные системы. Стадии создания" (требования к модифицируемости) |
| 17 | Система должна стоить не дороже импортных аналогов при сопоставимой функциональности | Технико-экономическое обоснование при выборе SCADA-системы (TRACE MODE vs зарубежные климат-компьютеры) |
| 18 | Система должна обеспечивать согласованную работу систем обогрева и вентиляции (исключение их одновременной работы в штатном режиме) | Алгоритмы согласованного управления (опыт НПО "АвтоматикА" с дельтой температуры для форточек) |
| 19 | Система должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к настройкам и архивным данным | ГОСТ Р 56545-2015 "Защита информации. Правила разработки безопасного ПО" |
| 20 | Период хранения архива параметров микроклимата должен позволять анализ условий выращивания за длительный срок (не менее 1 года) | Агрокомбинат "Московский": возможность просмотра параметров "день назад, неделю, месяц" с накоплением статистики |