МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 5

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ ТП подержанию температуры в оранжереи

| Студент группы | ИКБО-50-23, Астахов С.П. | (подпись) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преподаватель | Щербаков К.В. | (подпись) |  |  |
| Отчет представлен | «___»________2026 г. |  |  |  |

Москва 2026 г.

Таблица аппаратного обеспечения АСУ по выбранной тематике и обеспечивающих подсистем

Таблица 1 – Аппаратное обеспечение АСУ

| № | Наименование оборудования / компонента | Назначение | Кол-во (рекомендуемое) | Примерные характеристики | Обеспечиваемые подсистемы и функции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер программируемый (ПЛК) Siemens S7-1500 или отечественный аналог (SEGNETICS) | Сбор данных с датчиков, ПИД-регулирование, управление исполнительными механизмами | 5 (по числу климатических зон) | Процессор: 2-ядерный, RAM: 1 ГБ, дискрет: 64 входа/64 выхода, аналог: 32 входа/16 выходов, Ethernet, Profinet, поддержка IEC 61131-3 | Модуль 2 (управление), Модуль 1 (сбор данных) |
| 2 | Модули распределённого ввода-вывода (УСО) Advantech ADAM-5000 или отечественный аналог | Подключение датчиков температуры, давления, влажности в удалённых точках | 10 (по 2 на зону) | Протокол Modbus TCP/RTU, количество каналов: 8-16 на модуль, диапазон аналоговых входов: 4-20 мА, 0-10 В | Модуль 1 (сбор данных с датчиков) |
| 3 | Датчики температуры воздуха (DS18B20 / PT100) | Измерение температуры воздуха в каждой зоне | 20 (минимум 2 на зону) | Диапазон: -40…+85°C, точность ±0.5°C, интерфейс 1-Wire или 4-20 мА | Модуль 1 (мониторинг) |
| 4 | Датчики влажности воздуха | Измерение влажности для контроля микроклимата | 10 (по 1 на зону) | Диапазон: 0…100%, точность ±2%, выход 4-20 мА | Модуль 1 (мониторинг) |
| 5 | Метеостанция (датчик ветра + температуры наружного воздуха) | Данные для управления фрамугами и обогревом | 1 | Измерение скорости ветра (0…30 м/с), направления, температуры (-40…+50°C), протокол Modbus | Модуль 1 (мониторинг), Модуль 2 (управление форточками) |
| 6 | Датчики температуры теплоносителя на входе/выходе | Контроль эффективности системы отопления | 10 (5 зон × 2) | Термопара или Pt100, диапазон 0…120°C, выход 4-20 мА | Модуль 1 (мониторинг) |
| 7 | Датчики давления воды | Контроль давления в системе отопления | 5 (на каждую зону) | Диапазон 0…10 бар, выход 4-20 мА | Модуль 1 (мониторинг) |
| 8 | Датчики солнечной радиации (пиранометр) | Анализ фотосинтеза и управление зашториванием | 2 | Спектральный диапазон 300…2800 нм, точность ±5% | Модуль 1 (мониторинг) |
| 9 | Исполнительные механизмы (приводы) фрамуг (форточек) | Автоматическое открытие/закрытие вентиляции | 20 (по 2 на зону) | Управление: дискретное (24 В) или аналоговое (0-10 В), обратная связь по энкодеру | Модуль 2 (управление) |
| 10 | Клапаны системы отопления (электромагнитные/моторные) | Регулирование подачи теплоносителя | 10 (подача/возврат на зону) | DN25…DN50, управление 24 В или 0-10 В, обратная связь | Модуль 2 (управление) |
| 11 | Трёхходовой клапан теплового узла | Смешение теплоносителя для поддержания температуры | 1 | Диаметр DN50…DN100, управление аналоговое 0-10 В, обратная связь | Модуль 2 (управление тепловым узлом) |
| 12 | Насосы системы отопления (подпочвенный/надпочвенный) | Циркуляция теплоносителя | 3 | Мощность 1.5-5 кВт, управление дискретное + защита от сухого хода | Модуль 2 (обогрев) |
| 13 | Рециркуляционные вентиляторы | Выравнивание температуры воздуха | 10 (по 2 на зону) | Мощность 0.5-1 кВт, ШИМ-управление или дискретное | Модуль 2 (вентиляция) |
| 14 | Система электродосвечивания (LED фитолампы) | Искусственное освещение растений | 5 (по комплекту на зону) | Спектр 400…700 нм, мощность 200-500 Вт/зону, релейное управление | Модуль 2 (досвечивание) |
| 15 | Система зашторивания (сервоприводы штор) | Регулировка солнечной радиации | 5 (на зону) | Управление 0-10 В, обратная связь по положению | Модуль 2 (зашторивание) |
| 16 | Клапаны подачи CO₂ | Обогащение воздуха углекислым газом | 5 (на зону) | Соленоидный клапан 24 В, DN15…DN25 | Модуль 2 (управление CO₂) |
| 17 | Датчики CO₂ | Контроль концентрации углекислого газа | 5 (на зону) | Диапазон 0…2000 ppm, выход 4-20 мА | Модуль 1 (мониторинг) |
| 18 | SCADA-сервер (визуализация и архивация) | Сбор данных, отображение мнемосхем, архивация, выдача команд | 2 (основной + резервный) | Процессор: Intel Xeon, RAM: 64 ГБ, SSD: 1 ТБ, RAID 10, 2 × 10 Гбит/с Ethernet, ОС: Windows Server / Linux | Модуль 1 (визуализация), Модуль 3 (архивация) |
| 19 | Сервер баз данных (исторических данных) | Хранение архивов температуры, давления, аварий | 1 (с репликацией) | Процессор: Intel Xeon, RAM: 64 ГБ, HDD: 20 ТБ (RAID 10), SSD-кэш, СУБД: PostgreSQL / TimescaleDB | Модуль 3 (логирование, отчёты) |
| 20 | Операторская станция (АРМ оператора) | Мониторинг и управление через SCADA | 2 | Монитор 24" (мнемосхемы), процессор i7, ОС Windows, подключение по сети к SCADA-серверу | Модуль 1 (интерфейс) |
| 21 | Инженерная станция (для настройки ПЛК и ПИД) | Программирование контроллеров, настройка регуляторов | 1 | Ноутбук с ПО TIA Portal / CodeSys, Ethernet | Модуль 3 (администрирование) |
| 22 | Сетевое оборудование (управляемые коммутаторы) | Объединение ПЛК, SCADA-серверов, датчиков | 3 (распределённо) | Industrial Ethernet, поддержка Profinet, VLAN, QoS, резервирование (MRP) | Информационное обеспечение |
| 23 | Шкафы управления (щитовые) | Размещение ПЛК, УСО, реле, блоков питания | 5 (по одному на климатическую зону) | Степень защиты IP54, вентиляция, резервирование питания | Все модули |
| 24 | Источники бесперебойного питания (ИБП) для ПЛК и серверов | Защита от потери управления при отключении электроэнергии | 5 (ПЛК) + 2 (SCADA) | Мощность: 1-3 кВА для ПЛК, 5-10 кВА для серверов, время автономии ≥ 30 минут | Все модули (надёжность) |
| 25 | GSM-модуль (для аварийных уведомлений) | Отправка SMS оператору и инженеру при авариях | 1 | Поддержка 4G, работа с SIM-картой интеграция с контроллером/SCADA | Модуль 3 (оповещение) |

- Таблица программного обеспечения для выполнения всех функций, описанных в требованиях и отображенных на UML диаграммах

Таблица 2 – Аппаратное обеспечение АСУ

| № | Наименование ПО | Назначение | Обеспечиваемые подсистемы и функции | Обоснование выбора / Соответствие требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционная система SCADA-сервера: Windows Server / Linux (Rocky Linux / Ubuntu Server) | Базовая ОС для серверов мониторинга и архивации | Модуль 1, Модуль 3 | Стабильность, безопасность, поддержка SCADA-систем, совместимость с оборудованием |
| 2 | SCADA-система: TRACE MODE (российская) или MasterSCADA | Визуализация технологического процесса, сбор данных с ПЛК, архивация, ПИД-регулирование, аварийная сигнализация | Модуль 1 (визуализация, тренды), Модуль 2 (ПИД, управление), Модуль 3 (архивы, отчёты) | 1. Импортозамещение (Постановление № 325-ФЗ). 2. Поддержка ≥32000 точек ввода-вывода (требование из ПР2). 3. Работа на российском ПО. 4. Поддержка ПИД-регуляторов. 5. Встроенный генератор отчётов |
| 3 | Среда программирования ПЛК: CoDeSys (российская лицензия) / TIA Portal | Разработка логики управления обогревом, вентиляцией, ПИД-регуляторов | Модуль 2 (логика управления) | Поддержка стандартов IEC 61131-3 (LD, FBD, ST, SFC), импортозамещение, совместимость с большинством контроллеров |
| 4 | Операционная система ПЛК: реального времени (CODESYS Runtime) | Выполнение управляющих программ на контроллере | Модуль 2 | Цикл сканирования 1-100 мс, детерминированность, соответствие IEC 61131 |
| 5 | СУБД для архивации: PostgreSQL + TimescaleDB (TimescaleDB — расширение для временных рядов) | Хранение исторических данных температуры, влажности, давления, аварийных событий | Модуль 3 (архивы, отчёты) | Оптимизация для временных рядов (отлично подходит для данных с датчиков), производительность, открытость, поддержка ODBC (ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016) |
| 6 | Протокол промышленной сети: Modbus TCP / Profinet / OPC UA | Обмен данными между ПЛК, датчиками, SCADA | Модуль 1 (сбор данных) | Открытые стандарты, совместимость с любым оборудованием, безопасность (OPC UA) |
| 7 | Web-сервер SCADA (встроенный в TRACE MODE) | Удалённый просмотр параметров через браузер | Модуль 1 (удалённый доступ) | Позволяет начальнику цеха и инженеру смотреть параметры без установки SCADA |
| 8 | Генератор отчётов (встроенный в SCADA) | Формирование отчётов по микроклимату, авариям, потреблению энергии | Модуль 3 (отчётность) | Соответствует требованию ПР2 №14 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25051-2017) |
| 9 | ПИД-регулятор (встроенный в SCADA или ПЛК) | Автоматическое поддержание температуры воздуха в заданных пределах | Модуль 2 (ПИД-регулирование) | Требование ПР2 №8. Автоматическая настройка коэффициентов, антивиндап |
| 10 | Система логирования и алертинга (встроенная в SCADA) | Запись всех событий (команды, аварии, отклонения) и отправка уведомлений | Модуль 3 (логи, уведомления) | Требование ПР2 №16 (защита от перегрева) — автоматическое отключение и запись в лог |
| 11 | СУБД для оперативных данных: PostgreSQL (основная) | Хранение конфигураций, пользователей, уставок | Модуль 3 (администрирование) | ACID-транзакции, репликация, безопасность |
| 12 | Протокол OPC DA / OPC UA | Мост между ПЛК и SCADA | Модуль 1 (связь) | Стандарт де-факто для промышленной автоматизации |
| 13 | Библиотека математических функций для ПИД (в ПЛК) | Расчёт управляющего сигнала по уставке и обратной связи | Модуль 2 | Требование ПР2 №9 (иерархическое включение обогрева) |
| 14 | Система управления резервным копированием: Veeam Backup (для серверов) + штатные средства ПЛК | Резервное копирование конфигураций SCADA, ПЛК, БД | Все модули (надёжность) | Соответствие требованию RTO и целостности данных |
| 15 | FTP-сервер для экспорта архивов | Выгрузка исторических данных для анализа агрономом | Модуль 3 (отчётность) | Удобство передачи отчётов в другие системы |
| 16 | DNS / DHCP серверы (на базе ОС) | Сетевая инфраструктура, назначение IP-адресов оборудованию | Информационное обеспечение | Универсальность |
| 17 | Антивирусное ПО (Kaspersky Industrial / Dr.Web для АСУ ТП) | Защита SCADA-серверов и операторских станций от угроз | Безопасность (информационное обеспечение) | Требования импортозамещения и защиты промышленных систем |
| 18 | Система синхронизации времени: NTP-сервер | Синхронизация времени на всех ПЛК, серверах | Информационное обеспечение | Необходимо для корректного логирования и анализа аварий |
| 19 | Протокол SNMP (для управления сетевым оборудованием) | Мониторинг состояния коммутаторов, маршрутизаторов | Модуль 3 (мониторинг инфраструктуры) | Промышленный стандарт |
| 20 | Виртуализация: VMware vSphere / KVM | Объединение SCADA-сервера, сервера БД, сервера отчётов на одном физическом оборудовании | Все модули (оптимизация ресурсов) | Экономия оборудования, простота резервного копирования |